«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-17895/19

«11» июля 2019 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДА НИЖНЕГОРЬЯ» П.Г.Т.    НИЖНЕГОРСКИЙ

Объект испытаний: Образец воды

Место отбора пробы: Точка №27 – в распределительной сети: дворовая колонка по ул.Почтовая, д.4 с. Изобильное

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 09.07.2019 13:50

Акт отбора пробы: 09.07.19 10:50

Даты проведения испытаний:09.07.19 - 11.07.19

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Запах, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| . | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| . | Цветность, град. | 6.8 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| . | Мутность, ЕМФ | 1.95 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| . | Общее микробное число, КОЕ/см3 | Не обнаружено | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| . | Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| . | Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения

АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ	___________________________	Иванов П.С.